| SIEMENS |  | 4119 |
| --- | --- | --- |
|  | acvatixTM |  |
|  | 蝶阀 PN 16 | VKF42.. |
| r |  |

- 灰铸铁或球墨铸铁阀体

- DN 50...600

- kvs 65...37,000 m3/h

- 适用于符合 ISO 7005 的 PN 16 配对法兰

- 密封性符合 ISO 5208，泄漏等级为 A 级

- 无需维护

- 可以配备 SQL321B.. 或 SQL361B.. 电动执行器

用途

用于在暖通空调系统中作为电动阀或截止阀使用。

用于开式和闭式系统中

用于两位 (SPDT) 或 DC 0…10 V 控制信号

用于制冷机和冷却塔顺序控制

换热器或整个换热站水流的通断控制

设备组合

|  | 电动执行器 1) |
| --- | --- |
|  | SQL321B25 SQL361B50 | SQL321B50 SQL361B50 | SQL321B150 SQL361B150 | SQL321B270 SQL361B270 | SQL321B570 SQL361B570 | SQL321B1400 SQL361B1400 | SQL321B2650 SQL361B2650 |
| 蝶阀 | (ps [kPa] |
| VKF42.50 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.65 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.80 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.100 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| VKF42.125 |  | 700 |  |  |  |  |  |
| VKF42.150 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| VKF42.200 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| VKF42.250 |  |  |  | 700 |  |  |  |
| VKF42.300 |  |  |  |  | 700 |  |  |
| VKF42.350 |  |  |  |  | 700 |  |  |
| VKF42.400 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| VKF42.450 |  |  |  |  |  | 700 |  |
| VKF42.500 |  |  |  |  |  |  | 700 |
| VKF42.600 |  |  |  |  |  |  | 700 |

1)	SQL321B..、SQL361B.. 电动执行器可直接安装在 VKF42.. 系列蝶阀上。

(ps	在保证电动蝶阀可安全关闭的情况下，阀门两端的最大允许差压（关闭压差）。

执行器概览

| 产品型号 | 工作电压 | 定位信号 | 位置反馈信号 | 50 Hz、90° 情况下的定位时间 [秒] | 额定扭矩 [Nm] | 法兰连接 EN ISO 5211 | 技术 参数表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SQL321B25 | AC 220 V 1 相 | 两位 (SPDT) | - | 11 | 25 | F07 | N4520 |
| SQL321B50 |  | 两位 (SPDT) | - | 19 | 50 | F07 |  |
| SQL361B50 |  | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 19 | 50 | F07 |  |
| SQL321B150 |  | 两位 (SPDT) | - | 39 | 150 | F07 |  |
| SQL361B150 |  | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 39 | 150 | F07 |  |
| SQL321B270 |  | 两位 (SPDT) | - | 39 | 270 | F10 |  |
| SQL361B270 |  | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 39 | 270 | F10 |  |
| SQL321B570 |  | 两位 (SPDT) | - | 47 | 570 | F12 |  |
| SQL361B570 |  | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 47 | 570 | F12 |  |
| SQL321B1400 |  | 两位 (SPDT) | - | 76 | 1400 | F14 |  |
| SQL361B1400 |  | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 76 | 1400 | F14 |  |
| SQL321B2650 |  | 两位 (SPDT) | - | 105 | 2650 | F16 |  |
| SQL361B2650 |  | DC 0…10 V | DC 0…10 V | 105 | 2650 | F16 |  |

机械设计

灰铸铁或球墨铸铁阀体，带有 EPDM 阀座和上下轴设计。

阀座也用作法兰间的密封，介质和阀体之间因此没有接触。

阀门内有一个可旋转的阀板（旋转角度 360°）。阀板的位置由位于阀轴顶部的槽口指示。

选型

流量曲线图

(pv100 = 蝶阀全开且体积流量为 时的压差 = 蝶阀全开时 (H100) 的体积流量 100 kPa = 1 bar ( 10 mWC 1 m3/h = 0.278 l/s 水温为 20 °C

流量特性

| 流量 kv / kvs |  |
| --- | --- |
|  | 旋转角度 [°] |

工程注意事项

单侧安装可能允许的压差： 700 kPa

VKF42.. 蝶阀可以双向调节水流。

警告

要避免蝶阀上的压力冲击，在启动泵之前，VKF42.. 必须驱置于完全打开的位置（手动或通过定位信号 Y14）。

安装说明

产品包装中附有安装说明书 74 319 0808 0 (M4119)。

DN 50…200 蝶阀适用于 PN 10、PN 16 法兰。

DN 250…600 蝶阀仅适用于 PN 16 法兰！

请不要使用额外的法兰密封垫。

安装方位

|  | 垂直至水平 |
| --- | --- |

维护说明

VKF42.. 蝶阀无需维护。

警告

在对阀门、执行器或组装配件进行任何维护之前，请执行以下操作：

关闭泵和电源

关闭管道中的主要截止阀

释放管道上的压力并使其完全冷却

如果需要，断开接线端子连接。

只有在正确安装执行器后才可以调试阀门。

| 处理 | 在报废处理前，阀门必须拆分成各种分类的材料部件。 按照法律规定，某些部件可能需要特别处理，因为这些部件可能对生态环境造成危害。 必须遵循当地现行法规。 |
| --- | --- |

保证

有关阀门的技术参数仅适用于与本文档第 2 页“设备组合”中所列西门子执行器配套使用情况。

如果使用其他制造商生产的执行器，所有保证条款都将失效。

技术参数

| 运行数据 | 额定压力 | PN 16 符合 EN1333 |
| --- | --- | --- |
|  | 允许的工作压力 | 1600 kPa (16 bar) |
|  | 流量特性 | 符合第 5 页中的图 |
|  | 泄漏等级 | A 级符合 ISO 5208（紧密封） |
|  | 允许介质 | 冷冻水、低温热水、冷却水、盐水、去除矿物质的水（软化水）、掺有防冻剂的水、空气 建议：水处理需依照 VDI 2035 标准 |
|  | 介质温度 | -10…80 °C |
|  | 管道连接法兰 1) | PN 16 符合 ISO 7005 |
|  | 面到面尺寸 | DIN EN 558，系列 20 |
|  | 顶法兰（用于安装执行器的法兰） | EN ISO 5211 |
|  | 旋转角度 | 90° |
| 标准 | 环境兼容性 | ISO 14001（环境） ISO 9001（质量） RL 2002/95/EG (RoHS) |
| 材料 | 阀体 DN 50…150 | 灰铸铁 EN-GJL-200 (HT200) |
|  | DN 200…600 | 球墨铸铁 EN-GJS-450-10 (QT450-10) |
|  | 阀轴 | 不锈钢 1.4021 (2Cr13) |
|  | 阀板 | 球墨铸铁 EN-GJS-450-10 (QT450-10)，尼龙涂层 |
|  | 阀座 | EPDM |
| 尺寸 |  | 请参见第 7 页“尺寸表” |
| 重量 |  | 请参见第 7 页“尺寸表” |

1)	VKF42..、DN 50…200 也适用于 PN 10 法兰

尺寸 (mm)

| 产品型号 | DN | L1 | L2 | H | H1 | H2* | H3 | ØD3 | E | PN 16 | EN ISO 5211 | n-ØD4 | ØD6 | A | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D1 | D2 | ØD5 |  |  |  | □ |  |
| VKF42.50 | 50 | 42.6 | 32 | 594 | 65 | 130 | 14 | 90 | 9 | 125 | 92 | 18 | F07 | 4-10 | 70 | 11 | 1.92 |
| VKF42.65 | 65 | 45.6 | 47 | 607 | 71 | 143 | 14 | 90 | 9 | 145 | 106 | 18 |  |  |  |  | 2.45 |
| VKF42.80 | 80 | 45.6 | 65 | 619 | 92 | 155 | 14 | 90 | 9 | 160 | 122 | 18 |  |  |  |  | 2.92 |
| VKF42.100 | 100 | 51.6 | 91 | 634 | 104 | 170 | 14 | 90 | 11 | 180 | 150 | 18 |  |  |  |  | 4.6 |
| VKF42.125 | 125 | 55.6 | 112 | 654 | 118 | 190 | 19 | 90 | 13 | 210 | 176 | 18 |  |  |  | 17 | 6.42 |
| VKF42.150 | 150 | 55.6 | 146 | 674 | 132 | 210 | 19 | 90 | 13 | 240 | 204 | 23 |  |  |  |  | 8.19 |
| VKF42.200 | 200 | 59.6 | 194 | 707 | 167 | 243 | 22 | 125 | 15 | 295 | 260 | 23 |  |  |  |  | 13.33 |
| VKF42.250 | 250 | 67.6 | 242 | 818 | 198 | 282 | 24 | 125 | 17 | 355 | 316 | 26 | F10 | 4-12 | 102 | 22 | 20.75 |
| VKF42.300 | 300 | 77.6 | 292 | 846 | 230.5 | 310 | 29 | 150 | 17 | 410 | 372 | 26 | F12 | 4-14 | 125 | 27 | 31.1 |
| VKF42.350 | 350 | 79 | 325 | 881 | 257 | 345 | 29 | 150 | 20 | 470 | 415 | 26 |  |  |  |  | 41.14 |
| VKF42.400 | 400 | 105 | 380 | 1118 | 309 | 377 | 45 | 175 | 21 | 525 | 473 | 30 | F14 | 4-18 | 140 | 36 | 64.6 |
| VKF42.450 | 450 | 112 | 428 | 1153 | 349 | 412 | 45 | 175 | 22 | 585 | 531 | 30 |  |  |  |  | 81.7 |
| VKF42.500 | 500 | 129 | 474 | 1181 | 384 | 440 | 50 | 210 | 24 | 650 | 589 | 33 | F16 | 4-22 | 165 | 46 | 112.1 |
| VKF42.600 | 600 | 154 | 573 | 1303 | 477 | 562 | 50 | 210 | 28 | 770 | 700 | 36 |  |  |  |  | 184.7 |

| L1 | 总长度符合 EN558、系列 20 |
| --- | --- |
| H1) | 阀门和执行器的总高度 |
|  | = | 自管道中心的阀门安装高度 (H2) |
|  | + | 执行器安装高度 |
|  |  | - SQL321B25 | = 195 mm (DN50…100) |
|  |  | - SQL3..1B50.., SQL3..1B150.. | = 264 mm (DN50…200) |
|  |  | - SQL3..1B270.., SQL3..1B570.. | = 336 mm (DN250…350) |
|  |  | - SQL3..1B1400.. SQL3..1B2650.. | = 541 mm (DN400…600) |
|  | + | 到墙壁或天花板的最小安装距离 (≥ 200 mm)，用于安装、连接、操作和维护等。 |
| H22) | 执行器安装底座面至管道中心的尺寸 |

版本编号

| 产品型号 | 版本编号 有效期 | 产品型号 | 版本编号 有效期 | 产品型号 | 版本编号 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VKF42.50 | ..A | VKF42.150 | ..A | VKF42.400 | ..A |
| VKF42.65 | ..A | VKF42.200 | ..A | VKF42.450 | ..A |
| VKF42.80 | ..A | VKF42.250 | ..A | VKF42.500 | ..A |
| VKF42.100 | ..A | VKF42.300 | ..A | VKF42.600 | ..A |
| VKF42.125 | ..A | VKF42.350 | ..A |  |  |

( 2010 西门子楼宇科技	本文档如有更改，恕不另行通知。